## Registres
synapsus – registres Modbus TCP (GTB)
Entiers signés 16 bits ; échelle x10 : valeur lue / 10 ; 32767 = pas de sonde, défaut ou sans objet. Accès E (fond jaune) : modifiable si les commandes GTB sont autorisées sur la tablette.
Adresse | Zone | Nom | Échelle | Unité | Accès | Remarque
0 | Système | Numéro de série, poids fort | 1 |  | L | numéro = registre 0 x 65536 + registre 1 (non signé)
1 | Système | Numéro de série, poids faible | 1 |  | L
2 | Système | Version de l'application (code) | 1 |  | L
3 | Système | Compteur de vie | 1 | s | L | +1 par seconde, repart à 0 après 32766 ; figé = tablette figée
4 | Système | Température extérieure | x10 | °C | L
5 | Système | Bus Modbus des modules | 1 |  | L | 0 ok, 1 partiel, 2 coupé
6 | Système | Défaut de sonde en cours | 1 |  | L | 0 / 1
7 | Système | Nombre d'alarmes en cours | 1 |  | L
100 | PAC | PAC : phase | 1 |  | L | 0 arrêt, 1 démarrage demandé, 2 à 4 mise en régime, 5 en marche, 10 arrêt demandé, 99 bloquée
101 | PAC | PAC : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
102 | PAC | PAC : bloquée | 1 |  | L | 0 / 1
103 | PAC | PAC : compresseur en marche | 1 |  | L | 0 / 1
104 | PAC | PAC : mode | 1 |  | L | 0 aucun, 1 chaud, 2 froid
105 | PAC | Vitesse compresseur | 1 | % | L | 32767 sans driver
106 | PAC | Vitesse évaporateur | 1 | % | L
107 | PAC | Vitesse condenseur | 1 | % | L
108 | PAC | Basse pression | x10 | bar | L
109 | PAC | Haute pression | x10 | bar | L
110 | PAC | Température d'évaporation | x10 | °C | L
111 | PAC | Température de condensation | x10 | °C | L
112 | PAC | Surchauffe | x10 | °C | L
113 | PAC | Sous-refroidissement | x10 | °C | L
114 | PAC | E1 entrée condenseur | x10 | °C | L
115 | PAC | E2 sortie condenseur | x10 | °C | L
116 | PAC | E3 entrée évaporateur | x10 | °C | L
117 | PAC | E4 sortie évaporateur | x10 | °C | L
118 | PAC | E5 évaporateur | x10 | °C | L
119 | PAC | Débit évaporateur | x10 | l/min | L
120 | PAC | Débit condenseur | x10 | l/min | L
121 | PAC | Position du détendeur | 1 | pas | L | 0 à 480
122 | PAC | Fréquence du driver | x10 | Hz | L
123 | PAC | Puissance du driver | x100 | kW | L
130 | PAC | Commande : débloquer la PAC | 1 |  | E | écrire 1 ; se lit 0
131 | PAC | Groupe de PAC : rôle | 1 |  | L | 1 seule, 2 maître, 3 esclave
132 | PAC | Groupe de PAC : liaison | 1 |  | L | maître : nombre d'esclaves en ligne ; esclave : maître joignable 0 / 1 ; PAC seule : 0
133 | PAC | Groupe de PAC : silence imposé | 1 |  | L | 0 / 1
134 | PAC | Groupe de PAC : fonctions de groupe en cours | 1 |  | L | maître : fonctions où une PAC travaille ; esclave : fonctions de groupe servies
200 | Alarmes | Alarme 0 : Seuil BP | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
201 | Alarmes | Alarme 1 : Seuil HP | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
202 | Alarmes | Alarme 2 : Débit Evap. mini | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
203 | Alarmes | Alarme 3 : Débit Cond. mini | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
204 | Alarmes | Alarme 4 : Température maxi | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
205 | Alarmes | Alarme 5 : Erreur Modbus totale | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
206 | Alarmes | Alarme 6 : Pression eau évaporateur basse | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
207 | Alarmes | Alarme 7 : Pression eau condenseur basse | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
208 | Alarmes | Alarme 8 : Blocage pression eau évaporateur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
209 | Alarmes | Alarme 9 : Blocage pression eau condenseur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
210 | Alarmes | Alarme 10 : Sécurité évaporateur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
211 | Alarmes | Alarme 11 : Sécurité condenseur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
212 | Alarmes | Alarme 12 : Défaut driver compresseur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
213 | Alarmes | Alarme 13 : Communication driver compresseur | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
214 | Alarmes | Alarme 14 : Compresseur non démarré | 1 |  | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée
250 | Alarmes | Alarmes en cours, en bits | 1 |  | L | bit n = alarme n
1000 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1001 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1002 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1003 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : température | x10 | °C | L
1004 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1005 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1006 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1007 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1010 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1011 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1012 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1013 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : température | x10 | °C | L
1014 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1015 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1016 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1017 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1020 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1021 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1022 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1023 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : température | x10 | °C | L
1024 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1025 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1026 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1027 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1030 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1031 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1032 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1033 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : température | x10 | °C | L
1034 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1035 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1036 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1037 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1040 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1041 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1042 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1043 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : température | x10 | °C | L
1044 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1045 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1046 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1047 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1050 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1051 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1052 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1053 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : température | x10 | °C | L
1054 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1055 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1056 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1057 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1060 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1061 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1062 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1063 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : température | x10 | °C | L
1064 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1065 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1066 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1067 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1070 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1071 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1072 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1073 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : température | x10 | °C | L
1074 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1075 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1076 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1077 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1080 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1081 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1082 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1083 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : température | x10 | °C | L
1084 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1085 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1086 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1087 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1090 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1091 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1092 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1093 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : température | x10 | °C | L
1094 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1095 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1096 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1097 | Fonctions : Zone chaude | Zone chaude n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1100 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1101 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1102 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1103 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : température | x10 | °C | L
1104 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1105 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1106 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1107 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1110 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1111 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1112 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1113 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : température | x10 | °C | L
1114 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1115 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1116 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1117 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1120 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1121 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1122 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1123 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : température | x10 | °C | L
1124 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1125 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1126 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1127 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1130 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1131 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1132 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1133 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : température | x10 | °C | L
1134 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1135 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1136 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1137 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1140 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1141 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1142 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1143 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : température | x10 | °C | L
1144 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1145 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1146 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1147 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1150 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1151 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1152 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1153 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : température | x10 | °C | L
1154 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1155 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1156 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1157 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1160 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1161 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1162 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1163 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : température | x10 | °C | L
1164 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1165 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1166 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1167 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1170 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1171 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1172 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1173 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : température | x10 | °C | L
1174 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1175 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1176 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1177 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1180 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1181 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1182 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1183 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : température | x10 | °C | L
1184 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1185 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1186 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1187 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1190 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1191 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1192 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1193 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : température | x10 | °C | L
1194 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1195 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1196 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1197 | Fonctions : Zone froide | Zone froide n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1200 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1201 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1202 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1203 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : température | x10 | °C | L
1204 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1205 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1206 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1207 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1210 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1211 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1212 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1213 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : température | x10 | °C | L
1214 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1215 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1216 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1217 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1220 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1221 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1222 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1223 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : température | x10 | °C | L
1224 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1225 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1226 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1227 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1230 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1231 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1232 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1233 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : température | x10 | °C | L
1234 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1235 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1236 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1237 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1240 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1241 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1242 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1243 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : température | x10 | °C | L
1244 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1245 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1246 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1247 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1250 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1251 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1252 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1253 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : température | x10 | °C | L
1254 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1255 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1256 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1257 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1260 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1261 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1262 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1263 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : température | x10 | °C | L
1264 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1265 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1266 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1267 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1270 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1271 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1272 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1273 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : température | x10 | °C | L
1274 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1275 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1276 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1277 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1280 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1281 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1282 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1283 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : température | x10 | °C | L
1284 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1285 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1286 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1287 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1290 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1291 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1292 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1293 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : température | x10 | °C | L
1294 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1295 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1296 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1297 | Fonctions : Ballon chaud | Ballon chaud n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1300 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1301 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1302 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1303 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : température | x10 | °C | L
1304 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1305 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1306 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1307 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1310 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1311 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1312 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1313 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : température | x10 | °C | L
1314 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1315 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1316 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1317 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1320 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1321 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1322 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1323 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : température | x10 | °C | L
1324 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1325 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1326 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1327 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1330 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1331 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1332 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1333 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : température | x10 | °C | L
1334 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1335 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1336 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1337 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1340 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1341 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1342 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1343 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : température | x10 | °C | L
1344 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1345 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1346 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1347 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1350 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1351 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1352 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1353 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : température | x10 | °C | L
1354 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1355 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1356 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1357 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1360 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1361 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1362 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1363 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : température | x10 | °C | L
1364 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1365 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1366 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1367 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1370 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1371 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1372 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1373 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : température | x10 | °C | L
1374 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1375 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1376 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1377 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1380 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1381 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1382 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1383 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : température | x10 | °C | L
1384 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1385 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1386 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1387 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1390 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1391 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1392 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1393 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : température | x10 | °C | L
1394 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1395 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1396 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1397 | Fonctions : Ballon froid | Ballon froid n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1400 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1401 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1402 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1403 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : température | x10 | °C | L
1404 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1405 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1406 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1407 | Fonctions : ECS | Ecs n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1410 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1411 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1412 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1413 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : température | x10 | °C | L
1414 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1415 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1416 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1417 | Fonctions : ECS | Ecs n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1420 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1421 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1422 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1423 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : température | x10 | °C | L
1424 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1425 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1426 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1427 | Fonctions : ECS | Ecs n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1430 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1431 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1432 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1433 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : température | x10 | °C | L
1434 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1435 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1436 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1437 | Fonctions : ECS | Ecs n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1440 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1441 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1442 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1443 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : température | x10 | °C | L
1444 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1445 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1446 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1447 | Fonctions : ECS | Ecs n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1450 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1451 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1452 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1453 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : température | x10 | °C | L
1454 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1455 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1456 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1457 | Fonctions : ECS | Ecs n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1460 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1461 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1462 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1463 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : température | x10 | °C | L
1464 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1465 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1466 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1467 | Fonctions : ECS | Ecs n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1470 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1471 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1472 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1473 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : température | x10 | °C | L
1474 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1475 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1476 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1477 | Fonctions : ECS | Ecs n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1480 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1481 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1482 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1483 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : température | x10 | °C | L
1484 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1485 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1486 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1487 | Fonctions : ECS | Ecs n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1490 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1491 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1492 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1493 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : température | x10 | °C | L
1494 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1495 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1496 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1497 | Fonctions : ECS | Ecs n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1500 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1501 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1502 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1503 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : température | x10 | °C | L
1504 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1505 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1506 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1507 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1510 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1511 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1512 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1513 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : température | x10 | °C | L
1514 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1515 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1516 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1517 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1520 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1521 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1522 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1523 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : température | x10 | °C | L
1524 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1525 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1526 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1527 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1530 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1531 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1532 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1533 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : température | x10 | °C | L
1534 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1535 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1536 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1537 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1540 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1541 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1542 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1543 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : température | x10 | °C | L
1544 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1545 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1546 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1547 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1550 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1551 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1552 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1553 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : température | x10 | °C | L
1554 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1555 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1556 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1557 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1560 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1561 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1562 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1563 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : température | x10 | °C | L
1564 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1565 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1566 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1567 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1570 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1571 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1572 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1573 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : température | x10 | °C | L
1574 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1575 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1576 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1577 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1580 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1581 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1582 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1583 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : température | x10 | °C | L
1584 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1585 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1586 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1587 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1590 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1591 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1592 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1593 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : température | x10 | °C | L
1594 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1595 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1596 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1597 | Fonctions : Piscine | Piscine n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1600 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1601 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1602 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1603 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : température | x10 | °C | L
1604 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L
1605 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1606 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1607 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1610 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1611 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1612 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1613 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : température | x10 | °C | L
1614 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L
1615 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1616 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1617 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1620 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1621 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1622 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1623 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : température | x10 | °C | L
1624 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L
1625 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1626 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1627 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1630 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1631 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1632 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1633 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : température | x10 | °C | L
1634 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L
1635 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1636 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1637 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1640 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1641 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1642 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1643 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : température | x10 | °C | L
1644 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L
1645 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1646 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1647 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1650 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1651 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1652 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1653 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : température | x10 | °C | L
1654 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L
1655 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1656 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1657 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1660 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1661 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1662 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1663 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : température | x10 | °C | L
1664 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L
1665 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1666 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1667 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1670 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1671 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1672 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1673 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : température | x10 | °C | L
1674 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L
1675 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1676 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1677 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1680 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1681 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1682 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1683 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : température | x10 | °C | L
1684 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L
1685 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1686 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1687 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1690 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : présente | 1 |  | L | 0 / 1
1691 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : activée | 1 |  | L/E | 0 / 1
1692 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : en marche | 1 |  | L | 0 / 1
1693 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : température | x10 | °C | L
1694 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L
1695 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1696 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
1697 | Fonctions : Soutien | Soutien n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran
3000 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 1 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3001 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 1 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3002 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 1 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3003 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 1 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3004 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 1 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3005 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 2 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3006 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 2 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3007 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 2 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3008 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 2 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3009 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 2 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3010 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 3 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3011 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 3 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3012 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 3 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3013 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 3 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3014 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 3 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3015 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 4 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3016 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 4 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3017 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 4 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3018 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 4 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3019 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 4 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3020 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 5 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3021 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 5 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3022 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 5 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3023 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 5 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3024 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 5 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3025 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 6 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3026 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 6 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3027 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 6 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3028 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 6 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3029 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 6 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3030 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 7 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3031 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 7 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3032 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 7 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3033 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 7 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3034 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 7 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3035 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 8 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3036 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 8 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3037 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 8 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3038 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 8 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3039 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 8 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3040 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 9 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3041 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 9 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3042 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 9 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3043 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 9 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3044 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 9 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3045 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 10 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3046 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 10 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3047 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 10 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3048 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 10 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3049 | Compteurs électriques | Compteur électrique n° 10 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3100 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 1 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3101 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 1 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3102 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 1 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3103 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 1 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3104 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 1 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3105 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 2 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3106 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 2 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3107 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 2 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3108 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 2 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3109 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 2 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3110 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 3 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3111 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 3 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3112 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 3 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3113 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 3 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3114 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 3 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3115 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 4 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3116 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 4 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3117 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 4 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3118 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 4 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3119 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 4 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3120 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 5 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3121 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 5 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3122 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 5 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3123 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 5 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3124 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 5 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3125 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 6 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3126 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 6 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3127 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 6 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3128 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 6 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3129 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 6 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3130 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 7 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3131 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 7 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3132 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 7 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3133 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 7 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3134 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 7 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3135 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 8 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3136 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 8 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3137 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 8 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3138 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 8 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3139 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 8 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3140 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 9 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3141 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 9 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3142 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 9 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3143 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 9 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3144 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 9 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
3145 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 10 : présent | 1 |  | L | 0 / 1
3146 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 10 : puissance | x100 | kW | L | 32767 si la puissance n'est pas mesurée
3147 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 10 : index d'énergie, poids fort | 1 |  | L | index = (poids fort x 65536 + poids faible) / 10 kWh, non signé
3148 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 10 : index d'énergie, poids faible | 1 |  | L
3149 | Compteurs thermiques | Compteur thermique n° 10 : état | 1 |  | L | 0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut
10000-11500 | Entrées | Entrées : 10000 + ligne de la table des entrées | x10 |  | L | 32767 : non raccordée ou en défaut
20000-21500 | Sorties | Sorties : 20000 + ligne de la table des sorties | 1 |  | L | 32767 : non raccordée

## Commandes
Commandes autorisées (fonctions Modbus 6 et 16)
Interdites par défaut : écran Internet de la tablette, niveau installateur, GTB activée et « Commandes GTB autorisées ». Une adresse IP autorisée peut être imposée. Chaque commande acceptée est notée au journal.
Registre | Commande | Valeur écrite
101 | PAC activée / désactivée | 0 ou 1
130 | Débloquer la PAC | 1 (toute autre valeur refusée)
bloc + 1 | Fonction activée / désactivée | 0 ou 1
bloc + 5 / + 6 / + 7 | Consigne 1 / 2 / 3 de la fonction | consigne x 10 (21,5 ° → 215), dans les bornes réglées sur la tablette
Bloc d'une fonction = 1000 + rang x 100 + (numéro - 1) x 10
Rang | Fonction | Blocs n° 1 à 9
0 | Zone chaude | 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080
1 | Zone froide | 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180
2 | Ballon chaud | 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280
3 | Ballon froid | 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380
4 | ECS | 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480
5 | Piscine | 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580
6 | Soutien | 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680
Exemples
Consigne 1 de la zone chaude n° 1 à 21 ° : écrire 210 dans le registre 1005
Désactiver l'ECS n° 1 : écrire 0 dans le registre 1401
Débloquer la PAC : écrire 1 dans le registre 130

## Codes de refus
Réponses en cas de refus (exceptions Modbus)
Code | Signification
1 | Commandes interdites, client non autorisé, ou fonction Modbus non gérée
2 | Registre non modifiable, fonction absente, ou adresse hors plan
3 | Valeur refusée (hors bornes, nombre de registres incorrect, 130 différent de 1)
4 | Erreur de la tablette
6 | Tablette occupée : réessayer
Fonction 16 : registres appliqués un par un ; si l'un est refusé, ceux qui précèdent restent appliqués.

## Connexion
Connexion
Élément | Valeur
Protocole | Modbus TCP, réseau local de la tablette (Wi-Fi ou Ethernet)
Port | 5020 par défaut, réglable de 1024 à 65535 (502 non disponible)
Adresse | synapsus-<numéro de série>.local, ou l'adresse IP de la tablette (prévoir une IP fixe ou réservée)
Identifiant d'esclave | Indifférent
Lecture | Fonctions 3 et 4 (même plan), 125 registres au plus par demande
Écriture | Fonctions 6 et 16 si les commandes sont autorisées, 20 registres au plus par demande
Clients | 8 connexions simultanées au plus ; connexion muette 2 minutes fermée
Rafraîchissement | Toutes les 2 secondes ; compteur de vie (registre 3) +1 par seconde
Stabilité | Zones 0 à 3149 stables d'une version à l'autre ; 10000 et 20000 dépendent du câblage (dépannage)
Sécurité | Ni mot de passe ni chiffrement : commandes seulement sur un réseau maîtrisé, avec l'adresse IP autorisée